ООО "Промбытхим"

г.Омск, (3812) т\ф 36-75-05

- Рекомендации по промывке теплотехнических систем.

- 1. Приготавливается моющий раствор рекомендуемой концентрации, которым заполняется система отопления. Промывку рекомендуется проводить по каждому стояку отдельно. И только промыв все стояки провести финишную промывку всей системы отопления.

- 2. С помощью насосов обеспечивается максимально возможная скорость циркуляции моющего раствора в системе. Циркуляция необходима для получения максимального моющего эффекта и предотвращения забивания трубопроводов малого диаметра крупными фрагментами отслоившихся загрязнений. Максимально необходимое время промывки 3-5ч. С повышением температуры моющего раствора до 50-70 гр.С эффективность промывки резко возрастает. Рекомендуется также использовать реверсивную промывку, т.е. периодически изменять направление движения моющего раствора.

- 3. В ходе промывки каждые 30-60 мин. нужно проверять степень загрязнения моющего раствора и при необходимости сливать его. Цикл промывки-слива повторяется до тех пор пока при очередной промывке в течении 2-3ч концентрация загрязнений в моющем растворе не будет признана допустимой для работы отопительной системы.

- 4. При промывке желательно использовать промежуточную емкость, которая используется:                             а) для приготовления моющего раствора;

- б) для поступления из отопительной системы циркулирующего моющего раствора, отстоя и подачи его обратно в отопительную систему.

- 5. Дополнительно качество промывки контролируется по снижению гидравлического сопротивления в системе, а также вырезкой образцов труб до и после промывки.

- 6. Рекомендуется начинать промывку средством «Неолайт-С, арт.170», и только в случае отрицательного результата переходить к промывке более агрессивными средствами.

- 7.   Для достижения максимального эффекта после промывки рекомендуется законсервировать промытую систему. Для этого система заполняется 2% раствором средства «Неолайт-С, арт.170» или «Неолайт-С, арт.120» и оставляется до начала эксплуатации теплотехнической системы (отопительного сезона) на срок до 12месяцев. С началом отопительного сезона теплоноситель подается в систему без предварительного слива консервационного раствора. Далее теплотехническая система эксплуатируется в штатном режиме.

- В случае особо тяжелых загрязнений рекомендуется следующий способ промывки системы:

- 1) промывка средством «Неолайт-С, арт.405»; 2) промывка чистой водой; 3) промывка средством «Неолайт-С; арт.305», 4) промывка чистой водой. Цикл можно повторить не более 2-3 раз.

- Рекомендуемые условия применения.

- «Неолайт-С, арт.170» – рекомендуемая концентрация 3-5%, температура 20-80 гр.С.

- «Неолайт-С, арт.405»; - рекомендуемая концентрация 3-10%, температура 40-90 гр.С.. Высокощелочное средство, не рекомендуется для алюминиевых сплавов. Для цветных металлов максимальное время промывки 1,5-2 часа, затем обязательная промывка чистой водой и обследование системы на наличие свищей и т.п.

- «Неолайт-С; арт.305», - рекомендуемая концентрация 5-20%, температура 20-70 гр.С. Кислотное средство, максимальное время промывки 2-3 часа, затем обязательная промывка чистой водой и обследование системы на наличие свищей и т.п.

Насос

Промежуточная емкость

Сброс отработанного раствора

Фильтр очистки от механических загрязнений